## Blad1
Toelichting temperatuurregeling
# | Temperatuur regeling |  | Toelichting
1 |  | Inblaaslucht | De inblaaslucht temperatuur wordt direct op het ingegeven setpoint geregeld. Vb. als je setpoint 21°C gaat de WTU altijd proberen om 21°C inblaaslucht aan te houden. Je kunt ook een verschil in setpoint aangeven tussen zomer of winterperiode. De periode wordt bepaald aan de hand van de buitentemperatuur. Als dit gewenst is kan je bijvoorbeeld in de zomer een setpoint van 19°C aanhouden t.o.v. 21°C in de winter. Indien gewenst, graag aangeven bij opmerkingen.
2 |  | Inblaaslucht met buitencompensatie | Het inblaaslucht setpoint wordt bepaald met behulp van een stooklijn. De stooklijn wordt bepaald vanaf de buitentemperatuur op 8 meetpunten, volledig zelf in te stellen. Zonder naregeling op de inblaastemperatuur is dit niet mogelijk.
3 |  | Retourlucht | De inblaaslucht temperatuur wordt bepaald aan de hand van een retourlucht setpoint. Als je bijvoorbeeld 21°C instelt als retour setpoint bepaald de regeling met zijn inblaaslucht temperatuur of er verwarmd of gekoelt moet worden. In combinatie met losstaande primaire verwarming of koeling is dit geen aanrader omdat je hiermee teveel invloed uitoefent op de ruimtetemperatuur als er een koeler/verwarmer is aangesloten. In dit geval adviseren we een constante inblaaslucht.
4 |  | Retourlucht met buitencompensatie | Het retourlucht setpoint wordt bepaald met behulp van een stooklijn. De stooklijn wordt bepaald vanaf de buitentemperatuur op 8 meetpunten, volledig zelf in te stellen. Dit is niet mogelijk zonder naverwarmer, koel- en verwarmbatterij of DX-blok.
5 |  | Retourlucht, anders inblaas met buitencompensatie | Met deze temperatuurregeling wordt geswitcht tussen retourlucht (3) of inblaaslucht met buitencompensatie (2). Het switchen gebeurt door het in- of uitschakelen van de zomermodus. De zomermodus wordt bepaald door de buitentemperatuur, dit setpoint is zelf in te stellen. In zomermodus wordt er op retourlucht geregeld.